## 原水
Ｒ６年度 原水 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 5.7
一般細菌 | 100個/mL | 6
大腸菌 | 検出されないこと | 検出
塩化物イオン | 200mg/L | 1.0
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.6
色度 | 5度 | 2.8
濁度 | 2度 | 1.9
pH値 | 5.8～8.6 | 7.1
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | -
シアン | 0.01mg/L | <0.001
塩素酸 | 0.6mg/L | -
臭素酸 | 0.01mg/L | -
クロロホルム | 0.06mg/L | -
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | -
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | -
ブロモホルム | 0.09mg/L | -
総トリハロメタン | 0.1mg/L | -
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | -
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | -
水銀 | 0.00005mg/L | <0.00005
カドミウム | 0.0003mg/L | <0.0003
セレン | 0.01mg/L | <0.001
鉛 | 0.01mg/L | <0.001
ヒ素 | 0.01mg/L | <0.001
六価クロム | 0.05mg/L | <0.001
ホウ素 | 1.0mg/L | <0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.64
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | <0.05
四塩化炭素 | 0.002mg/L | <0.0002
ジクロロメタン | 0.02mg/L | <0.0005
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | <0.0005
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | <0.0005
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | <0.0005
ベンゼン | 0.01mg/L | <0.0005
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | <0.005
亜鉛 | 1.0mg/L | <0.01
アルミニウム | 0.2mg/L | 0.081
鉄 | 0.3mg/L | 0.09
銅 | 1.0mg/L | <0.01
ナトリウム | 200mg/L | 3.0
マンガン | 0.05mg/L | 0.022
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | 27
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | <0.01
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | <0.002
フェノール類 | 0.05mg/L | <0.0005
蒸発残留物 | 500mg/L | 38
ジェオスミン | 0.00001mg/L | <0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | -

## 箕輪浄水場
Ｒ６年度 箕輪浄水場 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 5.4
一般細菌 | 100個/mL | 0
大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず
塩化物イオン | 200mg/L | 3.3
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.4
色度 | 5度 | <0.5
濁度 | 2度 | <0.1
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | 無味
シアン | 0.01mg/L | <0.001
塩素酸 | 0.6mg/L | <0.06
臭素酸 | 0.01mg/L | <0.001
クロロホルム | 0.06mg/L | 0.0015
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.0007
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | <0.0005
ブロモホルム | 0.09mg/L | <0.0005
総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.0023
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | <0.002
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | <0.002
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | <0.002
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | <0.008
カドミウム | 0.003mg/L | <0.0003
水銀 | 0.0005mg/L | <0.00005
セレン | 0.01mg/L | <0.001
鉛 | 0.01mg/L | <0.001
ヒ素 | 0.01mg/L | <0.001
六価クロム | 0.05mg/L | <0.001
ホウ素 | 1.0mg/L | <0.01
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.62
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | <0.05
四塩化炭素 | 0.002mg/L | <0.0002
ジクロロメタン | 0.02mg/L | <0.0005
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | <0.0005
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | <0.0005
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | <0.0005
ベンゼン | 0.01mg/L | <0.0005
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | <0.005
亜鉛 | 1.0mg/L | <0.01
アルミニウム | 0.2mg/L | 0.021
鉄 | 0.3mg/L | <0.03
銅 | 1.0mg/L | <0.01
ナトリウム | 200mg/L | 4.2
マンガン | 0.05mg/L | <0.001
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | 27
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | <0.01
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | <0.002
フェノール類 | 0.05mg/L | <0.0005
蒸発残留物 | 500mg/L | 52
ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | 0.40

## 笠原
Ｒ６年度 笠原 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 6.3
一般細菌 | 100個/mL | 0
大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず
塩化物イオン | 200mg/L | 3.3
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.4
色度 | 5度 | <0.5
濁度 | 2度 | <0.1
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | 無味
シアン | 0.01mg/L | -
塩素酸 | 0.6mg/L | -
臭素酸 | 0.01mg/L | -
クロロホルム | 0.06mg/L | 0.0024
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.0011
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | <0.0005
ブロモホルム | 0.09mg/L | <0.0005
総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.0036
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | -
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | -
カドミウム | 0.01mg/L | -
水銀 | 0.0005mg/L | -
セレン | 0.01mg/L | -
鉛 | 0.01mg/L | -
ヒ素 | 0.01mg/L | -
六価クロム | 0.05mg/L | -
ホウ素 | 1.0mg/L | -
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.63
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | -
四塩化炭素 | 0.002mg/L | -
ジクロロメタン | 0.02mg/L | -
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | -
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | -
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | -
ベンゼン | 0.01mg/L | -
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | -
亜鉛 | 1.0mg/L | -
アルミニウム | 0.2mg/L | -
鉄 | 0.3mg/L | -
銅 | 1.0mg/L | -
ナトリウム | 200mg/L | -
マンガン | 0.05mg/L | -
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | -
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | -
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | -
フェノール類 | 0.05mg/L | -
蒸発残留物 | 500mg/L | -
ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | 0.39

## 大萱
Ｒ６年度 大萱 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 6.4
一般細菌 | 100個/mL | 0
大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず
塩化物イオン | 200mg/L | 3.2
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.4
色度 | 5度 | <0.5
濁度 | 2度 | <0.1
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | 無味
シアン | 0.01mg/L | -
塩素酸 | 0.6mg/L | -
臭素酸 | 0.01mg/L | -
クロロホルム | 0.06mg/L | 0.0022
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.001
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | <0.0005
ブロモホルム | 0.09mg/L | <0.0005
総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.0033
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | -
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | -
カドミウム | 0.01mg/L | -
水銀 | 0.0005mg/L | -
セレン | 0.01mg/L | -
鉛 | 0.01mg/L | -
ヒ素 | 0.01mg/L | -
六価クロム | 0.05mg/L | -
ホウ素 | 1.0mg/L | -
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.62
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | -
四塩化炭素 | 0.002mg/L | -
ジクロロメタン | 0.02mg/L | -
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | -
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | -
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | -
ベンゼン | 0.01mg/L | -
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | -
亜鉛 | 1.0mg/L | -
アルミニウム | 0.2mg/L | -
鉄 | 0.3mg/L | -
銅 | 1.0mg/L | -
ナトリウム | 200mg/L | -
マンガン | 0.05mg/L | -
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | -
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | -
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | -
フェノール類 | 0.05mg/L | -
蒸発残留物 | 500mg/L | -
ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | 0.42

## 富田
Ｒ６年度 富田 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 7.1
一般細菌 | 100個/mL | 0
大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず
塩化物イオン | 200mg/L | 3.3
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.4
色度 | 5度 | <0.5
濁度 | 2度 | <0.1
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | 無味
シアン | 0.01mg/L | -
塩素酸 | 0.6mg/L | -
臭素酸 | 0.01mg/L | -
クロロホルム | 0.06mg/L | 0.0027
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.0012
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | <0.0005
ブロモホルム | 0.09mg/L | <0.0005
総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.0039
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | -
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | -
カドミウム | 0.01mg/L | -
水銀 | 0.0005mg/L | -
セレン | 0.01mg/L | -
鉛 | 0.01mg/L | -
ヒ素 | 0.01mg/L | -
六価クロム | 0.05mg/L | -
ホウ素 | 1.0mg/L | -
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.63
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | -
四塩化炭素 | 0.002mg/L | -
ジクロロメタン | 0.02mg/L | -
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | -
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | -
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | -
ベンゼン | 0.01mg/L | -
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | -
亜鉛 | 1.0mg/L | -
アルミニウム | 0.2mg/L | -
鉄 | 0.3mg/L | -
銅 | 1.0mg/L | -
ナトリウム | 200mg/L | -
マンガン | 0.05mg/L | -
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | -
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | -
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | -
フェノール類 | 0.05mg/L | -
蒸発残留物 | 500mg/L | -
ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | 0.38

## 南原
Ｒ６年度 南原 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 7.1
一般細菌 | 100個/mL | 0
大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず
塩化物イオン | 200mg/L | 3.3
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.4
色度 | 5度 | <0.5
濁度 | 2度 | <0.1
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | 無味
シアン | 0.01mg/L | -
塩素酸 | 0.6mg/L | -
臭素酸 | 0.01mg/L | -
クロロホルム | 0.06mg/L | 0.0024
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.0011
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | <0.0005
ブロモホルム | 0.09mg/L | <0.0005
総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.0035
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | -
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | -
カドミウム | 0.01mg/L | -
水銀 | 0.0005mg/L | -
セレン | 0.01mg/L | -
鉛 | 0.01mg/L | -
ヒ素 | 0.01mg/L | -
六価クロム | 0.05mg/L | -
ホウ素 | 1.0mg/L | -
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.63
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | -
四塩化炭素 | 0.002mg/L | -
ジクロロメタン | 0.02mg/L | -
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | -
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | -
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | -
ベンゼン | 0.01mg/L | -
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | -
亜鉛 | 1.0mg/L | -
アルミニウム | 0.2mg/L | -
鉄 | 0.3mg/L | -
銅 | 1.0mg/L | -
ナトリウム | 200mg/L | -
マンガン | 0.05mg/L | -
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | -
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | -
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | -
フェノール類 | 0.05mg/L | -
蒸発残留物 | 500mg/L | -
ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | 0.39

## 福岡
Ｒ６年度 福岡 水質検査結果
検 査 項 目 | 基 準 値 | 2024-04-08
水温 | ( - ℃) | 8.3
一般細菌 | 100個/mL | 0
大腸菌 | 検出されないこと | 検出せず
塩化物イオン | 200mg/L | 3.3
有機物（TOC） | 3mg/L | 0.4
色度 | 5度 | <0.5
濁度 | 2度 | <0.1
pH値 | 5.8～8.6 | 7.2
臭気 | 異常でないこと | 無臭
味 | 異常でないこと | 無味
シアン | 0.01mg/L | -
塩素酸 | 0.6mg/L | -
臭素酸 | 0.01mg/L | -
クロロホルム | 0.06mg/L | 0.003
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L | 0.0013
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L | <0.0005
ブロモホルム | 0.09mg/L | <0.0005
総トリハロメタン | 0.1mg/L | 0.0044
クロロ酢酸 | 0.02mg/L | -
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L | -
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L | -
カドミウム | 0.01mg/L | -
水銀 | 0.0005mg/L | -
セレン | 0.01mg/L | -
鉛 | 0.01mg/L | -
ヒ素 | 0.01mg/L | -
六価クロム | 0.05mg/L | -
ホウ素 | 1.0mg/L | -
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L | 0.62
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L | <0.004
フッ素 | 0.8mg/L | -
四塩化炭素 | 0.002mg/L | -
ジクロロメタン | 0.02mg/L | -
１・２-ジクロロエチレン | 0.04mg/L | -
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L | -
トリクロロエチレン | 0.01mg/L | -
ベンゼン | 0.01mg/L | -
１・４-ジオキサン | 0.05mg/L | -
亜鉛 | 1.0mg/L | -
アルミニウム | 0.2mg/L | -
鉄 | 0.3mg/L | -
銅 | 1.0mg/L | -
ナトリウム | 200mg/L | -
マンガン | 0.05mg/L | -
カルシウム、マグネシウム（硬度） | 300mg/L | -
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L | -
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L | -
フェノール類 | 0.05mg/L | -
蒸発残留物 | 500mg/L | -
ジェオスミン | 0.00001mg/L | 0.000001
２-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L | <0.000001
残留塩素 | mg/L | 0.38